## 基準項目
採水場所 | 採水日 | 採水時間 | 前日天候 | 当日天候 | 採水者 | 気温 室温 | 水温 | 室温 | 検体名 | 水源 | 残留塩素 | 採水区分 | 持込区分 | 一般細菌 | 大腸菌 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ及び その化合物 | 水銀及び その化合物 | ｾﾚﾝ及び その化合物 | 鉛及び その化合物 | ﾋ素及び その化合物 | 六価ｸﾛﾑ 化合物 | ｼｱﾝ化物 ｲｵﾝ及び 塩化ｼｱﾝ | 硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素 | ﾌｯ素及び その化合物 | ﾎｳ素及び その化合物 | 四塩化炭素 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | 塩素酸 | ｸﾛﾛ酢酸 | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ | ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 | ｼﾞﾌﾞﾛﾓ ｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 臭素酸 | 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ | ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 | ﾌﾞﾛﾓｼﾞ ｸﾛﾛﾒﾀﾝ | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ | 亜鉛及び その化合物 | ｱﾙﾐﾆｳﾑ及び その化合物 | 鉄及び その化合物 | 銅及び その化合物 | ﾅﾄﾘｳﾑ及び その化合物 | ﾏﾝｶﾞﾝ及び その化合物 | 塩化物ｲｵﾝ | ｶﾙｼｳﾑ、 ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等 (硬度) | 蒸発 残留物 | 陰ｲｵﾝ 界面活性剤 | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 2-ﾒﾁﾙ ｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ | 非ｲｵﾝ 界面活性剤 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | 有機物 (全有機炭素 (TOC)の量) | pH値 | 味 | 臭気 | 色度 | 濁度
最上川表流水 | 2013-04-09 | 14:30 | 曇り | 晴れ | 大原 裕輝 | 19.5 | 6.7 |  | 原水 | 表流水 |  | 検査機関 | 検査機関 | 890 | 検出 | [34 empty] | 6.4 | [7 empty] | 1.3 | 6.5 |  | 異常なし | 10.8 | 24.3
上水道中山町役場内蛇口 | 2013-04-09 | 14:10 | 曇り | 晴れ | 大原 裕輝 | 14.5 | 7.9 |  | 浄水 | 表流水 | 0.62 | 検査機関 | 検査機関 | 0 | 不検出 | [34 empty] | 14.1 | [7 empty] | 0.4 | 6.4 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1
上水道村木沢公民館内蛇口 | 2013-04-09 | 13:15 | 曇り | 晴れ | 大原 裕輝 | 13.4 | 11.2 |  | 浄水 | 表流水 | 0.42 | 検査機関 | 検査機関 | 0 | 不検出 | [34 empty] | 12.8 | [7 empty] | 0.4 | 6.7 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1
最上川表流水 | 2013-05-07 | 13:18 | 曇り | 曇り | 大原 裕輝 | 11.8 | 9.8 |  | 原水 | 表流水 |  | 検査機関 | 検査機関 | 740 | 検出 | [34 empty] | 5.6 | [7 empty] | 1.4 | 6.5 |  | 異常なし | 7.7 | 8.2
上水道中山町役場内蛇口 | 2013-05-07 | 13:50 | 曇り | 曇り | 大原 裕輝 | 15.7 | 11.0 |  | 浄水 | 表流水 | 0.56 | 検査機関 | 検査機関 | 0 | 不検出 | <0.0003 | <0.00005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.005 | <0.001 | 0.23 | <0.08 | <0.1 | <0.0002 | <0.005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.06 | <0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.001 | <0.001 | 0.006 | <0.02 | 0.002 | <0.001 | <0.008 | <0.003 | <0.01 | <0.03 | <0.01 | 7.7 | <0.001 | 9.8 | 16 | 48 | <0.02 |  |  | <0.005 | <0.0005 | 0.3 | 6.7 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1
上水道村木沢公民館内蛇口 | 2013-05-07 | 15:20 | 曇り | 曇り | 大原 裕輝 | 15.3 | 11.8 |  | 浄水 | 表流水 | 0.54 | 検査機関 | 検査機関 | 0 | 不検出 | <0.0003 | <0.00005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.005 | <0.001 | 0.23 | <0.08 | <0.1 | <0.0002 | <0.005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.06 | <0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.001 | <0.001 | 0.007 | <0.02 | 0.002 | <0.001 | <0.008 | 0.002 | <0.01 | <0.03 | <0.01 | 7 | <0.001 | 9.3 | 15 | 48 | <0.02 |  |  | <0.005 | <0.0005 | 0.3 | 6.7 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1
最上川表流水 | 2013-06-04 | 13:18 | 晴れ | 晴れ | 大原 裕輝 | 28 | 18.6 |  | 原水 | 表流水 |  | 検査機関 | 検査機関 | 1300 | 検出 | [34 empty] | 8.9 | [7 empty] | 1.4 | 6.7 |  | 異常なし | 9 | 3
上水道中山町役場内蛇口 | 2013-06-04 | 13:43 | 晴れ | 晴れ | 大原 裕輝 | 22.8 | 18.4 |  | 浄水 | 表流水 | 0.5 | 検査機関 | 検査機関 | 0 | 不検出 | [34 empty] | 9.3 | [7 empty] | 0.6 | 6.8 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1
上水道村木沢公民館内蛇口 | 2013-06-04 | 14:20 | 晴れ | 晴れ | 大原 裕輝 | 25 | 16 |  | 浄水 | 表流水 | 0.44 | 検査機関 | 検査機関 | 0 | 不検出 | [34 empty] | 8.1 | [7 empty] | 0.6 | 7 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1
最上川表流水 | 2013-07-02 | 13:30 | 晴れ | 晴れ | 大原 裕輝 | 31.4 | 25 |  | 原水 | 表流水 |  | 検査機関 | 検査機関 | 1600 | 検出 | [34 empty] | 14.2 | [7 empty] | 2.2 | 6.8 |  | 異常なし | 13.2 | 3.3
上水道中山町役場内蛇口 | 2013-07-02 | 14:05 | 晴れ | 晴れ | 大原 裕輝 | 28 | 20.6 |  | 浄水 | 表流水 | 0.44 | 検査機関 | 検査機関 | 0 | 不検出 | [34 empty] | 11.6 |  |  |  | 1e-06 | <0.000001 |  |  | 0.8 | 6.9 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1
上水道村木沢公民館内蛇口 | 2013-07-02 | 15:00 | 晴れ | 晴れ | 大原 裕輝 | 30.9 | 19.8 |  | 浄水 | 表流水 | 0.42 | 検査機関 | 検査機関 | 0 | 不検出 | [34 empty] | 9.2 |  |  |  | <0.000001 | <0.000001 |  |  | 0.7 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1
最上川表流水 | 2013-08-06 | 13:25 | 雨 | 曇り | 大原 裕輝 | 31.2 | 23 |  | 原水 | 表流水 |  | 検査機関 | 検査機関 | 3700 | 検出 | <0.0003 | <0.00005 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.005 | <0.001 | 0.41 | <0.08 | <0.1 | <0.0002 | <0.005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | [11 empty] | <0.01 | 1.59 | 1.86 | <0.01 | 6.5 | 0.076 | 7.1 | 23 | 94 | <0.02 | 1e-06 | <0.000001 | <0.005 | <0.0005 | 2 | 7.2 |  | 異常なし | 18.5 | 31.3
上水道中山町役場内蛇口 | 2013-08-06 | 14:10 | 雨 | 曇り | 大原 裕輝 | 31.4 | 20.5 |  | 浄水 | 表流水 | 0.52 | 検査機関 | 検査機関 | 0 | 不検出 | <0.0003 | <0.00005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.005 | <0.001 | 0.22 | <0.08 | <0.1 | <0.0002 | <0.005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.06 | <0.002 | 0.01 | 0.009 | 0.001 | <0.001 | 0.015 | <0.02 | 0.004 | <0.001 | <0.008 | 0.003 | <0.01 | <0.003 | <0.01 | 10 | <0.001 | 14.5 | 22 | 59 | <0.02 | <0.000001 | <0.000001 | <0.005 | <0.0005 | 0.4 | 7 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1
上水道村木沢公民館内蛇口 | 2013-08-06 | 15:05 | 雨 | 雨 | 大原 裕輝 | 29.2 | 21.1 |  | 浄水 | 表流水 | 0.54 | 検査機関 | 検査機関 | 0 | 不検出 | <0.0003 | <0.00005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.005 | <0.001 | 0.19 | <0.08 | <0.1 | <0.0002 | <0.005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.06 | <0.002 | 0.012 | 0.008 | <0.001 | <0.001 | 0.016 | <0.02 | 0.004 | <0.001 | <0.008 | 0.011 | 0.01 | <0.03 | <0.01 | 11.3 | <0.001 | 15.7 | 22 | 53 | <0.02 | <0.000001 | <0.000001 | <0.005 | <0.0005 | 0.4 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1
最上川表流水 | 2013-09-03 | 13:50 | 雨 | 晴れ | 大原 裕輝 | 31.4 | 23 |  | 原水 | 表流水 |  | 検査機関 | 検査機関 | 3500 | 検出 | [34 empty] | 8.3 | [7 empty] | 1.8 | 7.4 |  | 異常なし | 17.5 | 23.3
上水道中山町役場内蛇口 | 2013-09-03 | 14:10 | 雨 | 晴れ | 大原 裕輝 | 32.7 | 23 |  | 浄水 | 表流水 | 0.42 | 検査機関 | 検査機関 | 0 | 不検出 | [34 empty] | 15 |  |  |  | 2e-06 | <0.000001 |  |  | 0.6 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1
上水道村木沢公民館内蛇口 | 2013-09-03 | 14:50 | 雨 | 晴れ | 大原 裕輝 | 30.9 | 23.4 |  | 浄水 | 表流水 | 0.38 | 検査機関 | 検査機関 | 0 | 不検出 | [34 empty] | 14.8 |  |  |  | <0.000001 | <0.000001 |  |  | 0.9 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1
最上川表流水 | 2013-10-01 | 13:40 | 晴れ | 晴れ | 大原 裕輝 | 27 | 20.5 |  | 原水 | 表流水 |  | 検査機関 | 検査機関 | 1300 | 検出 | [34 empty] | 13.1 | [7 empty] | 1.4 | 7.9 |  | 異常なし | 8.6 | 2.8
上水道中山町役場内蛇口 | 2013-10-01 | 12:00 | 晴れ | 晴れ | 大原 裕輝 | 19.3 | 25.1 |  | 浄水 | 表流水 | 0.5 | 検査機関 | 検査機関 | 0 | 不検出 | [34 empty] | 12.8 |  |  |  | <0.000001 | <0.000001 |  |  | 0.6 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1
上水道村木沢公民館内蛇口 | 2013-10-01 | 11:20 | 晴れ | 晴れ | 大原 裕輝 | 22.7 | 20.5 |  | 浄水 | 表流水 | 0.48 | 検査機関 | 検査機関 | 0 | 不検出 | [34 empty] | 11.9 |  |  |  | <0.000001 | <0.000001 |  |  | 0.5 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1
上水道浄水場内蛇口 | 2013-10-01 | 14:05 | 晴れ | 晴れ | 大原 裕輝 | 21.8 | 19.1 |  | 浄水 | 表流水 | 0.84 | 検査機関 | 検査機関 | 0 | 不検出 | <0.0003 | <0.00005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.005 | <0.001 | 0.46 | <0.08 | <0.1 | <0.0002 | <0.005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.06 | <0.002 | 0.003 | <0.004 | 0.004 | <0.001 | 0.012 | <0.02 | 0.005 | <0.001 | <0.008 | 0.002 | <0.01 | <0.03 | <0.01 | 11 | <0.001 | 17.6 | 33 | 80 | <0.02 | <0.000001 | <0.000001 | <0.005 | <0.0005 | 0.7 | 6.9 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1
最上川表流水 | 2014-11-05 | 13:40 | 晴れ | 晴れ | 大原 裕輝 | 13.8 | 13 |  | 原水 | 表流水 |  | 検査機関 | 検査機関 | 2400 | 検出 | [34 empty] | 9.2 | [7 empty] | 1.6 | 7.4 |  | 異常なし | 12.6 | 6.9
上水道中山町役場内蛇口 | 2014-11-05 | 14:20 | 晴れ | 晴れ | 大原 裕輝 | 20.8 | 14 |  | 浄水 | 表流水 | 0.5 | 検査機関 | 検査機関 | 0 | 不検出 | <0.0003 | <0.00005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.005 | <0.001 | 0.24 | <0.08 | <0.01 | <0.0002 | <0.005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.06 | <0.002 | 0.008 | 0.007 | 0.001 | <0.001 | 0.013 | <0.02 | 0.004 | <0.001 | <0.008 | 0.002 | <0.01 | <0.03 | <0.01 | 8.4 | <0.001 | 11.6 | 26 | 67 | <0.02 |  |  | <0.005 | <0.0005 | 0.5 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1
上水道村木沢公民館内蛇口 | 2014-11-05 | 13:00 | 曇り | 晴れ | 大原 裕輝 | 19.6 | 14.5 |  | 浄水 | 表流水 | 0.5 | 検査機関 | 検査機関 | 0 | 不検出 | <0.0003 | <0.00005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.005 | <0.001 | 0.2 | <0.08 | <0.1 | <0.0002 | <0.005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.06 | <0.002 | 0.009 | 0.006 | 0.001 | <0.001 | 0.014 | 0.02 | 0.004 | <0.001 | ＜0.008 | 0.01 | <0.01 | <0.03 | 0.01 | 7.9 | <0.001 | 11.3 | 27 | 64 | <0.02 |  |  | <0.005 | <0.0005 | 0.5 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1
最上川表流水 | 2013-12-03 | 14:20 | 曇り | 曇り | 大原 裕輝 | 10.2 | 7.8 |  | 原水 | 表流水 |  | 検査機関 | 検査機関 | 530 | 検出 | [34 empty] | 7.4 | [7 empty] | 1.2 | 7.3 |  | 異常なし | 7.6 | 8.7
上水道中山町役場内蛇口 | 2013-12-03 | 14:00 | 曇り | 曇り | 大原 裕輝 | 16.1 | 8.9 |  | 浄水 | 表流水 | 0.52 | 検査機関 | 検査機関 | 0 | 不検出 | [34 empty] | 11 | [7 empty] | 0.7 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1
上水道村木沢公民館内蛇口 | 2013-12-03 | 13:30 | 曇り | 曇り | 大原 裕輝 | 13 | 9.7 |  | 浄水 | 表流水 | 0.4 | 検査機関 | 検査機関 | 0 | 不検出 | [34 empty] | 10.8 | [7 empty] | 0.5 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1
最上川表流水 | 2014-01-07 | 14:22 | 晴れ | 晴れ | 大原 裕輝 | 4.2 | 4 |  | 原水 | 表流水 |  | 検査機関 | 検査機関 | 950 | 検出 | [34 empty] | 11.6 | [7 empty] | 1.5 | 7.3 |  | 異常なし | 8 | 2.6
上水道中山町役場内蛇口 | 2014-01-07 | 14:45 | 晴れ | 晴れ | 大原 裕輝 | 12.7 | 5.6 |  | 浄水 | 表流水 | 0.54 | 検査機関 | 検査機関 | 0 | 不検出 | [34 empty] | 13.5 | [7 empty] | 0.5 | 6.9 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1
上水道村木沢公民館内蛇口 | 2014-01-07 | 13:50 | 晴れ | 晴れ | 大原 裕輝 | 12.4 | 6.7 |  | 浄水 | 表流水 | 0.46 | 検査機関 | 検査機関 | 0 | 不検出 | [34 empty] | 13.5 | [7 empty] | 0.5 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1
最上川表流水 | 2014-02-04 | 13:25 | 晴れ | 曇り | 大原 裕輝 | 1.2 | 3 |  | 原水 | 表流水 |  | 検査機関 | 検査機関 | 3600 | 検出 | [34 empty] | 9.7 | [7 empty] | 1.5 | 7 |  | 異常なし | 16 | 22.9
上水道中山町役場内蛇口 | 2014-02-04 | 13:50 | 晴れ | 曇り | 大原 裕輝 | 13.5 | 5.2 |  | 浄水 | 表流水 | 0.64 | 検査機関 | 検査機関 | 0 | 不検出 | <0.0003 | <0.00005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.005 | <0.001 | 0.36 | <0.08 | <0.1 | <0.0002 | <0.005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.06 | <0.002 | 0.003 | <0.004 | 0.002 | <0.001 | 0.008 | <0.02 | 0.003 | <0.001 | <0.008 | 0.002 | 0.01 | <0.03 | <0.01 | 9.8 | <0.001 | 13.9 | 26 | 72 | <0.02 |  |  | <0.005 | <0.0005 | 0.6 | 7 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1
上水道村木沢公民館内蛇口 | 2014-02-04 | 14:45 | 晴れ | 曇り | 大原 裕輝 | 9.3 | 5.4 |  | 浄水 | 表流水 | 0.56 | 検査機関 | 検査機関 | 0 | 不検出 | <0.0003 | <0.00005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.005 | <0.001 | 0.28 | <0.08 | <0.1 | <0.0002 | <0.005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.06 | <0.002 | 0.003 | <0.004 | 0.002 | <0.001 | 0.008 | <0.02 | 0.003 | <0.001 | <0.008 | 0.005 | 0.01 | <0.03 | <0.01 | 9.7 | <0.001 | 13.2 | 25 | 68 | <0.02 |  |  | <0.005 | <0.0005 | 0.6 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1
最上川表流水 | 2014-03-04 | 13:40 | 晴れ | 晴れ | 大原 裕輝 | 5 | 5 |  | 原水 | 表流水 |  | 検査機関 | 検査機関 | 740 | 検出 | [34 empty] | 11.5 | [7 empty] | 1.4 | 7.2 |  | 異常なし | 9.6 | 3.8
上水道中山町役場内蛇口 | 2014-03-04 | 14:10 | 晴れ | 晴れ | 大原 裕輝 | 9.8 | 5.8 |  | 浄水 | 表流水 | 0.68 | 検査機関 | 検査機関 | 0 | 不検出 | [34 empty] | 15.6 | [7 empty] | 0.5 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1
上水道村木沢公民館内蛇口 | 2014-03-04 | 11:55 | 晴れ | 晴れ | 大原 裕輝 | 7.3 | 5.9 |  | 浄水 | 表流水 | 0.54 | 検査機関 | 検査機関 | 0 | 不検出 | [34 empty] | 15.1 | [7 empty] | 0.5 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1
最上川表流水 | 2014-04-08 | 10:50 | 晴れ | 晴れ | 大原 裕輝 | 16.2 | 6.2 |  | 原水 | 表流水 |  | 検査機関 | 検査機関 | 150 | 検出 | [34 empty] | 8 | [7 empty] | 1 | 7.2 |  | 異常なし | 20 | 19
上水道中山町役場内蛇口 | 2014-04-08 | 10:21 | 晴れ | 晴れ | 大原 裕輝 | 11 | 8.1 |  | 浄水 | 表流水 | 0.5 | 検査機関 | 検査機関 | 0 | 不検出 | [34 empty] | 14 | [7 empty] | 0.4 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1
上水道村木沢公民館内蛇口 | 2014-04-08 | 9:50 | 晴れ | 晴れ | 大原 裕輝 | 14 | 8 |  | 浄水 | 表流水 | 0.5 | 検査機関 | 検査機関 | 0 | 不検出 | [34 empty] | 14 | [7 empty] | 0.4 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1

## 指標菌
受付日 | 仕分 | 検体No. | 依頼者名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | 依頼社名 | 施設名 | 採水場所 | 採水日 | 採水時間 | 前日天候 | 当日天候 | 採水者 | 気温 | 水温 | 室温 | 事業種別 | 検体名 | 水源 | 残留塩素 | 採水区分 | 持込区分 | 指標菌（定量） | 大腸菌（定量） | 嫌気性芽胞菌（定量） | ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ | ｼﾞｱﾙｼﾞｱ
2013-05-07 | 800 | 00531 | 最上川中部水道企業団 | 9900401 | 山形県東村山郡中山町大字長崎4848番地 | 023-662-2163 | 株式会社 江東微生物研究所 | 最上川中部水道企業団 | 最上川表流水 | 2013-05-07 | 13：18 | 曇り | 曇り | 大原 裕輝 | 11.8 | 9.8 |  | 上水道 | 原水 | 表流水 |  | 検査機関 | 検査機関 |  | 4.5 | 32
2013-08-06 | 800 | 00531 | 最上川中部水道企業団 | 9900401 | 山形県東村山郡中山町大字長崎4848番地 | 023-662-2163 | 株式会社 江東微生物研究所 | 最上川中部水道企業団 | 最上川表流水 | 2013-08-06 | 13:25 | 雨 | 曇り | 大原 裕輝 | 31.2 | 23.0 |  | 上水道 | 原水 | 表流水 |  | 検査機関 | 検査機関 |  | 350 | 37
2013-11-05 | 800 | 00531 | 最上川中部水道企業団 | 9900401 | 山形県東村山郡中山町大字長崎4848番地 | 023-662-2163 | 株式会社 江東微生物研究所 | 最上川中部水道企業団 | 最上川表流水 | 2013-11-05 | 13:40 | 晴れ | 晴れ | 大原 裕輝 | 13.8 | 13.0 |  | 上水道 | 原水 | 表流水 |  | 検査機関 | 検査機関 |  | 33 | 37
2014-02-04 | 800 | 00531 | 最上川中部水道企業団 | 9900401 | 山形県東村山郡中山町大字長崎4848番地 | 023-662-2163 | 株式会社 江東微生物研究所 | 最上川中部水道企業団 | 最上川表流水 | 2014-02-04 | 13:25 | 曇り | 晴れ | 大原 裕輝 | 1.2 | 3.0 |  | 上水道 | 原水 | 表流水 |  | 検査機関 | 検査機関 |  | 79 | 100