## 基準項目
採水場所 | 採水日 | 採水時間 | 前日天候 | 当日天候 | 採水者 | 気温 室温 | 水温 | 室温 | 検体名 | 水源 | 残留塩素 | 採水区分 | 持込区分 | 一般細菌 | 大腸菌 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ及び その化合物 | 水銀及び その化合物 | ｾﾚﾝ及び その化合物 | 鉛及び その化合物 | ﾋ素及び その化合物 | 六価ｸﾛﾑ 化合物 | 亜硝酸 態窒素 | ｼｱﾝ化物 ｲｵﾝ及び 塩化ｼｱﾝ | 硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素 | ﾌｯ素及び その化合物 | ﾎｳ素及び その化合物 | 四塩化炭素 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | 塩素酸 | ｸﾛﾛ酢酸 | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ | ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 | ｼﾞﾌﾞﾛﾓ ｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 臭素酸 | 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ | ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 | ﾌﾞﾛﾓｼﾞ ｸﾛﾛﾒﾀﾝ | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ | 亜鉛及び その化合物 | ｱﾙﾐﾆｳﾑ及び その化合物 | 鉄及び その化合物 | 銅及び その化合物 | ﾅﾄﾘｳﾑ及び その化合物 | ﾏﾝｶﾞﾝ及び その化合物 | 塩化物ｲｵﾝ | ｶﾙｼｳﾑ、 ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等 (硬度) | 蒸発 残留物 | 陰ｲｵﾝ 界面活性剤 | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 2-ﾒﾁﾙ ｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ | 非ｲｵﾝ 界面活性剤 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | 有機物 (全有機炭素 (TOC)の量) | pH値 | 味 | 臭気 | 色度 | 濁度
最上川表流水 | 2019-04-09 | 9:10 | 晴 | 曇 | 金村 英樹 | 6 | 7.5 |  | 原水 | 表流水 |  | 検査機関 | 検査機関 | 490 | 検出 | [35 empty] | 8 | [7 empty] | 0.8 | 6.5 |  | 藻臭 | 4.5 | 3.5
上水道中山町役場内蛇口 | 2019-04-09 | 9:45 | 晴 | 曇 | 金村 英樹 | 7 | 10.9 |  | 浄水 | 表流水 | 0.44 | 検査機関 | 検査機関 | 0 | 不検出 | [35 empty] | 14.3 | [7 empty] | 0.3 | 6.7 | 異常なし | 異常なし | ＜0.5 | ＜0.1
上水道村木沢公民館内蛇口 | 2019-04-09 | 10:10 | 晴 | 曇 | 金村 英樹 | 7 | 8.9 |  | 浄水 | 表流水 | 0.49 | 検査機関 | 検査機関 | 0 | 不検出 | [35 empty] | 14.6 | [7 empty] | 0.3 | 6.9 | 異常なし | 異常なし | ＜0.5 | ＜0.1
最上川表流水 | 2019-05-07 | 11:30 | 晴 | 曇 | 近野 将仁 | 18 | 12.3 |  | 原水 | 表流水 |  | 検査機関 | 検査機関 | 1800 | 検出 | [35 empty] | 5.1 | [7 empty] | 0.8 | 7 |  | 藻臭 | 5 | 10.6
上水道中山町役場内蛇口 | 2019-05-07 | 11:05 | 晴 | 曇 | 近野 将仁 | 16 | 12.4 |  | 浄水 | 表流水 | 0.38 | 検査機関 | 検査機関 | 0 | 不検出 | ＜0.0003 | ＜0.00005 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.001 | 0.2 | ＜0.08 | ＜0.01 | ＜0.0002 | ＜0.005 | ＜0.0004 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.06 | ＜0.002 | 0.0048 | 0.004 | 0.0009 | ＜0.001 | 0.008 | ＜0.003 | 0.0027 | ＜0.0002 | ＜0.008 | 0.008 | ＜0.02 | ＜0.01 | 0.006 | 6.9 | ＜0.005 | 10.2 | 16 | 47 | ＜0.02 |  |  | ＜0.005 | ＜0.0005 | ＜0.3 | 6.8 | 異常なし | 異常なし | ＜0.5 | ＜0.1
上水道村木沢公民館内蛇口 | 2019-05-07 | 10:20 | 晴 | 曇 | 近野 将仁 | 15 | 13.3 |  | 浄水 | 表流水 | 0.35 | 検査機関 | 検査機関 | 0 | 不検出 | ＜0.0003 | ＜0.00005 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.001 | 0.2 | ＜0.08 | ＜0.01 | ＜0.0002 | ＜0.005 | ＜0.0004 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.06 | ＜0.002 | 0.0055 | 0.005 | ＜0.0010 | ＜0.001 | 0.01 | 0.004 | 0.0032 | ＜0.0002 | ＜0.008 | 0.006 | ＜0.02 | 0.02 | 0.009 | 6.5 | ＜0.005 | 9.9 | 16 | 42 | ＜0.02 |  |  | ＜0.005 | ＜0.0005 | ＜0.3 | 6.9 | 異常なし | 異常なし | ＜0.5 | ＜0.1
最上川表流水 | 2019-06-04 | 10:50 | 晴 | 晴 | 近野 将仁 | 28 | 18.7 |  | 原水 | 表流水 |  | 検査機関 | 検査機関 | 2200 | 検出 | [35 empty] | 11.6 | [7 empty] | 1.4 | 7.1 |  | 藻臭 | 6.6 | 2.8
上水道中山町役場内蛇口 | 2019-06-04 | 10:14 | 晴 | 晴 | 近野 将仁 | 27 | 16.8 |  | 浄水 | 表流水 | 0.38 | 検査機関 | 検査機関 | 0 | 不検出 | [35 empty] | 11.9 | [7 empty] | 0.4 | 7 | 異常なし | 異常なし | ＜0.5 | ＜0.1
上水道村木沢公民館内蛇口 | 2019-06-04 | 9:30 | 晴 | 晴 | 近野 将仁 | 26 | 16.8 |  | 浄水 | 表流水 | 0.45 | 検査機関 | 検査機関 | 0 | 不検出 | [35 empty] | 9.7 | [7 empty] | ＜0.3 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | ＜0.5 | ＜0.1
最上川表流水 | 2019-07-02 | 11:00 | 曇 | 曇 | 近野 将仁 | 29 | 19.9 |  | 浄水 | 表流水 |  | 検査機関 | 検査機関 | 1600 | 検出 | [35 empty] | 5.7 | [7 empty] | 2.3 | 7.4 |  | 藻臭 | 14.9 | 4.1
上水道中山町役場内蛇口 | 2019-07-02 | 10:40 | 曇 | 曇 | 近野 将仁 | 28 | 19.5 |  | 浄水 | 表流水 | 0.49 | 検査機関 | 検査機関 | 0 | 不検出 | [35 empty] | 11.1 |  |  |  | 2e-06 | ＜0.000001 |  |  | 0.7 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | ＜0.5 | ＜0.1
上水道村木沢公民館内蛇口 | 2019-07-02 | 9:35 | 曇 | 曇 | 近野 将仁 | 27 | 20.7 |  | 浄水 | 表流水 | 0.46 | 検査機関 | 検査機関 | 0 | 不検出 | [35 empty] | 10.4 |  |  |  | 1e-06 | ＜0.000001 |  |  | 0.5 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | ＜0.5 | ＜0.1
最上川表流水 | 2019-08-06 | 11:45 | 晴 | 晴 | 近野 将仁 | 34.8 | 29.1 |  | 原水 | 表流水 |  | 検査機関 | 検査機関 | 3600 | 検出 | ＜0.0003 | ＜0.00005 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.002 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.001 | 0.2 | ＜0.08 | 0.02 | ＜0.0002 | ＜0.005 | ＜0.0004 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | [11 empty] | 0.006 | 0.05 | 0.34 | ＜0.005 | 11.1 | 0.031 | 11.7 | 30 | 90 | ＜0.02 | 5e-06 | 2e-06 | <0.005 | <0.0005 | 1.8 | 7.3 |  | 土臭 | 7.6 | 3.2
上水道中山町役場内蛇口 | 2019-08-06 | 10:35 | 晴 | 晴 | 近野 将仁 | 33.5 | 25.6 |  | 浄水 | 表流水 | 0.45 | 検査機関 | 検査機関 | 0 | 不検出 | ＜0.0003 | ＜0.00005 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.001 | 0.1 | ＜0.08 | 0.01 | ＜0.0002 | ＜0.005 | ＜0.0004 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.06 | ＜0.002 | 0.0089 | 0.009 | 0.0011 | ＜0.001 | 0.014 | 0.009 | 0.0038 | ＜0.0002 | ＜0.008 | ＜0.005 | 0.02 | ＜0.01 | 0.009 | 9.1 | ＜0.005 | 11.5 | 26 | 64 | ＜0.02 | 2e-06 | ＜0.000001 | <0.005 | <0.0005 | 0.5 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | ＜0.5 | ＜0.1
上水道村木沢公民館内蛇口 | 2019-08-06 | 9:30 | 晴 | 晴 | 近野 将仁 | 33 | 24.2 |  | 浄水 | 表流水 | 0.51 | 検査機関 | 検査機関 | 0 | 不検出 | ＜0.0003 | ＜0.00005 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.001 | 0.1 | ＜0.08 | ＜0.01 | ＜0.0002 | ＜0.005 | ＜0.0004 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.06 | ＜0.002 | 0.0092 | 0.009 | 0.0006 | ＜0.001 | 0.013 | 0.011 | 0.0028 | ＜0.0002 | ＜0.008 | 0.006 | 0.02 | ＜0.01 | 0.01 | 7.6 | ＜0.005 | 9 | 24 | 47 | ＜0.02 | 1e-06 | ＜0.000001 | <0.005 | <0.0005 | 0.4 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | ＜0.5 | ＜0.1
最上川表流水 | 2019-09-03 | 11:10 | 雨 | 雨 | 金村 英樹 | 23 | 21.4 |  | 原水 | 表流水 |  | 検査機関 | 検査機関 | 3000 | 検出 | [35 empty] | 9.5 | [7 empty] | 1.6 | 7.3 |  | 藻臭 | 8.5 | 8.3
上水道中山町役場内蛇口 | 2019-09-03 | 10:40 | 雨 | 雨 | 金村 英樹 | 22 | 23.5 |  | 浄水 | 表流水 | 0.5 | 検査機関 | 検査機関 | 0 | 不検出 | [35 empty] | 12.5 |  |  |  | 1e-06 | ＜0.000001 |  |  | 0.6 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | ＜0.5 | ＜0.1
上水道村木沢公民館内蛇口 | 2019-09-03 | 9:55 | 雨 | 雨 | 金村 英樹 | 22 | 23.5 |  | 浄水 | 表流水 | 0.48 | 検査機関 | 検査機関 | 0 | 不検出 | [35 empty] | 10.6 |  |  |  | 1e-06 | ＜0.000001 |  |  | 0.6 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | ＜0.5 | ＜0.1
最上川表流水 | 2019-10-01 | 10:57 | 晴 | 晴 | 近野 将仁 | 24 | 20.4 |  | 原水 | 表流水 |  | 検査機関 | 検査機関 | 1300 | 検出 | [35 empty] | 15.8 | [7 empty] | 1.3 | 8.2 |  | 藻臭 | 5.5 | 1.1
企業団浄水場内蛇口 | 2019-10-01 | 11:13 | 晴 | 晴 | 近野 将仁 | 24 | 20.6 |  | 浄水 | 表流水 | 0.73 | 検査機関 | 検査機関 | 0 | 不検出 | ＜0.0003 | ＜0.00005 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.001 | 0.4 | ＜0.08 | 0.03 | ＜0.0002 | ＜0.005 | ＜0.0004 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | 0.07 | ＜0.002 | 0.005 | 0.003 | 0.0042 | ＜0.001 | 0.016 | ＜0.003 | 0.0059 | 0.0008 | ＜0.008 | ＜0.005 | ＜0.02 | ＜0.01 | ＜0.005 | 15 | ＜0.005 | 20.6 | 39 | 91 | ＜0.02 | 3e-06 | ＜0.000001 | ＜0.005 | ＜0.0005 | 0.6 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | ＜0.5 | ＜0.1
上水道中山町役場内蛇口 | 2019-10-01 | 10:06 | 晴 | 晴 | 近野 将仁 | 23 | 20.2 |  | 浄水 | 表流水 | 0.51 | 検査機関 | 検査機関 | 0 | 不検出 | [35 empty] | 14.2 |  |  |  | 2e-06 | ＜0.000001 |  |  | 0.5 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | ＜0.5 | ＜0.1
上水道村木沢公民館内蛇口 | 2019-10-01 | 9：32 | 晴 | 晴 | 近野 将仁 | 22 | 20.6 |  | 浄水 | 表流水 | 0.48 | 検査機関 | 検査機関 | 0 | 不検出 | [35 empty] | 12.1 |  |  |  | 2e-06 | ＜0.000001 |  |  | 0.4 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | ＜0.5 | ＜0.1
最上川表流水 | 2019-11-05 | 11:58 | 晴 | 曇 | 近野 将仁 | 16 | 11.7 |  | 原水 | 表流水 |  | 検査機関 | 検査機関 | 1200 | 検出 | [35 empty] | 10.5 | [7 empty] | 1 | 7.1 |  | 藻臭 | 5.9 | 2.9
上水道中山町役場内蛇口 | 2019-11-05 | 11:00 | 晴 | 曇 | 近野 将仁 | 15 | 15.3 |  | 浄水 | 表流水 | 0.51 | 検査機関 | 検査機関 | 0 | 不検出 | ＜0.0003 | ＜0.00005 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.001 | 0.3 | ＜0.08 | ＜0.01 | ＜0.0002 | ＜0.005 | ＜0.0004 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.06 | ＜0.002 | 0.012 | 0.008 | 0.0017 | ＜0.001 | 0.018 | 0.007 | 0.0048 | ＜0.0002 | ＜0.008 | ＜0.005 | ＜0.02 | ＜0.01 | 0.01 | 10 | ＜0.005 | 13.6 | 29 | 65 | ＜0.02 |  |  | ＜0.005 | ＜0.0005 | 0.5 | 7 | 異常なし | 異常なし | ＜0.5 | ＜0.1
上水道村木沢公民館内蛇口 | 2019-11-05 | 10:20 | 晴 | 曇 | 近野 将仁 | 15 | 15 |  | 浄水 | 表流水 | 0.44 | 検査機関 | 検査機関 | 0 | 不検出 | ＜0.0003 | ＜0.00005 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.001 | 0.2 | ＜0.08 | ＜0.01 | ＜0.0002 | ＜0.005 | ＜0.0004 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.06 | ＜0.002 | 0.015 | 0.005 | 0.0014 | ＜0.001 | 0.021 | 0.01 | 0.0053 | ＜0.0002 | ＜0.008 | ＜0.005 | ＜0.02 | ＜0.01 | 0.006 | 9.5 | ＜0.005 | 12.5 | 28 | 60 | ＜0.02 |  |  | ＜0.005 | ＜0.0005 | 0.5 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | ＜0.5 | ＜0.1
最上川表流水 | 2019-12-03 | 14:20 | 曇 | 曇 | 近野 将仁 | 5 | 6.3 |  | 原水 | 表流水 |  | 検査機関 | 検査機関 | 1100 | 検出 | [35 empty] | 10.3 | [7 empty] | 1.1 | 7.6 |  | 藻臭 | 6.6 | 3.3
上水道中山町役場内蛇口 | 2019-12-03 | 11:00 | 曇 | 曇 | 近野 将仁 | 8 | 9.1 |  | 浄水 | 表流水 | 0.53 | 検査機関 | 検査機関 | 0 | 不検出 | [35 empty] | 14.1 | [7 empty] | 0.6 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | ＜0.5 | ＜0.1
上水道村木沢公民館内蛇口 | 2019-12-03 | 10:10 | 曇 | 雨 | 近野 将仁 | 8 | 10.7 |  | 浄水 | 表流水 | 0.46 | 検査機関 | 検査機関 | 0 | 不検出 | [35 empty] | 11.2 | [7 empty] | 0.4 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | ＜0.5 | ＜0.1
最上川表流水 | 2020-01-07 | 11:20 | 曇 | 曇 | 近野 将仁 | 4 | 3.3 |  | 原水 | 表流水 |  | 検査機関 | 検査機関 | 690 | 検出 | [35 empty] | 11.5 | [7 empty] | 0.9 | 7.2 |  | 藻臭 | 5.3 | 1.5
上水道中山町役場内蛇口 | 2020-01-07 | 11:00 | 曇 | 曇 | 近野 将仁 | 3 | 5.6 |  | 浄水 | 表流水 | 0.47 | 検査機関 | 検査機関 | 0 | 不検出 | [35 empty] | 13.9 | [7 empty] | 0.4 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | ＜0.5 | ＜0.1
上水道村木沢公民館内蛇口 | 2020-01-07 | 10:30 | 曇 | 曇 | 近野 将仁 | 2 | 7.2 |  | 浄水 | 表流水 | 0.49 | 検査機関 | 検査機関 | 0 | 不検出 | [35 empty] | 12.2 | [7 empty] | 0.3 | 7 | 異常なし | 異常なし | ＜0.5 | ＜0.1
最上川表流水 | 2020/2/4 | 11:15 | 晴 | 晴 | 近野 将仁 | 5 | 4.4 |  | 原水 | 表流水 |  | 検査機関 | 検査機関 | 950 | 検出 | [35 empty] | 10.9 | [7 empty] | 1.2 | 7.2 |  | 藻臭 | 8.1 | 8.6
上水道中山町役場内蛇口 | 2020/2/4 | 10:45 | 晴 | 曇 | 近野 将仁 | 5 | 5.4 |  | 浄水 | 表流水 | 0.63 | 検査機関 | 検査機関 | 0 | 不検出 | ＜0.0003 | ＜0.00005 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.001 | 0.3 | ＜0.08 | ＜0.01 | ＜0.0002 | ＜0.005 | ＜0.0004 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.06 | ＜0.002 | 0.0043 | 0.003 | 0.0013 | ＜0.001 | 0.009 | 0.003 | 0.003 | ＜0.0002 | ＜0.008 | ＜0.005 | ＜0.02 | ＜0.01 | ＜0.005 | 9.5 | ＜0.005 | 12.9 | 26 | 69 | ＜0.02 |  |  | ＜0.005 | ＜0.0005 | 0.4 | 7 | 異常なし | 異常なし | ＜0.5 | ＜0.1
上水道村木沢公民館内蛇口 | 2020/2/4 | 10:00 | 晴 | 曇 | 近野 将仁 | 5 | 6.4 |  | 浄水 | 表流水 | 0.58 | 検査機関 | 検査機関 | 0 | 不検出 | ＜0.0003 | ＜0.00005 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.001 | 0.2 | ＜0.08 | ＜0.01 | ＜0.0002 | ＜0.005 | ＜0.0004 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.06 | ＜0.002 | 0.0051 | 0.004 | 0.0012 | ＜0.001 | 0.009 | 0.004 | 0.0032 | ＜0.0002 | ＜0.008 | ＜0.006 | ＜0.02 | ＜0.01 | 0.007 | 9.7 | ＜0.005 | 12.8 | 26 | 67 | ＜0.02 |  |  | ＜0.005 | ＜0.0005 | 0.4 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | ＜0.5 | ＜0.1
最上川表流水 | 2020/3/3 | 11:15 | 曇 | 曇 | 近野 将仁 | 10 | 5.8 |  | 原水 | 表流水 |  | 検査機関 | 検査機関 | 2100 | 検出 | [35 empty] | 9.3 | [7 empty] | 0.9 | 7.2 |  | 藻臭 | 5.5 | 4.5
上水道中山町役場内蛇口 | 2020/3/3 | 10:40 | 曇 | 曇 | 近野 将仁 | 10 | 5.9 |  | 浄水 | 表流水 | 0.54 | 検査機関 | 検査機関 | 0 | 不検出 | [35 empty] | 12.8 | [7 empty] | 0.3 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | ＜0.5 | ＜0.1
上水道村木沢公民館内蛇口 | 2020/3/3 | 9:55 | 曇 | 曇 | 近野 将仁 | 9 | 7 |  | 浄水 | 表流水 | 0.51 | 検査機関 | 検査機関 | 0 | 不検出 | [35 empty] | 11.9 | [7 empty] | 0.3 | 7 | 異常なし | 異常なし | ＜0.5 | ＜0.1

## クリプトｼﾞｱﾙｼﾞｱ
受付日 | 依頼者名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | 依頼社名 | 施設名 | 採水場所 | 採水日 | 採水時間 | 前日天候 | 当日天候 | 採水者 | 気温 | 水温 | 室温 | 事業種別 | 検体名 | 水源 | 残留塩素 | 採水区分 | 持込区分 | クリプトスポリジウム | ジアルジア
2019-07-02 | 最上川中部水道企業団 | 9900401 | 山形県東村山郡中山町大字長崎4848番地 | 023-662-2163 | ㈱丹野 | 最上川中部水道企業団 | 最上川表流水 | 2019-07-02 | 11:00 | 曇 | 曇 | 近野 将仁 | 29.0 | 19.9 |  | 上水道 | 原水 | 表流水 | - | 検査機関 | 検査機関 | 0個／10L | 0個／10L
2019-07-02 | 最上川中部水道企業団 | 9900401 | 山形県東村山郡中山町大字長崎4848番地 | 023-662-2163 | ㈱丹野 | 最上川中部水道企業団 | 浄水場内蛇口 | 2019-07-02 | 11:25 | 曇 | 曇 | 近野 将仁 | 29.0 | 19.7 |  | 上水道 | 浄水 | 表流水 | - | 検査機関 | 検査機関 | 0個／10L | 0個／10L

## 指標菌
受付日 | 依頼者名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | 依頼社名 | 施設名 | 採水場所 | 採水日 | 採水時間 | 前日天候 | 当日天候 | 採水者 | 気温 | 水温 | 室温 | 事業種別 | 検体名 | 水源 | 残留塩素 | 採水区分 | 持込区分 | 指標菌（定量） | 大腸菌（定量） | 嫌気性芽胞菌（定量）
2019-05-07 | 最上川中部水道企業団 | 9900401 | 山形県東村山郡中山町大字長崎4848番地 | 023-662-2163 | ㈱丹野 | 最上川中部水道企業団 | 最上川表流水 | 2019-05-07 | 11:30 | 晴 | 晴 | 近野 将仁 | 18.0 | 12.3 |  | 上水道 | 原水 | 表流水 |  | 検査機関 | 検査機関 |  | 215 | 0
2019-08-06 | 最上川中部水道企業団 | 9900401 | 山形県東村山郡中山町大字長崎4848番地 | 023-662-2163 | ㈱丹野 | 最上川中部水道企業団 | 最上川表流水 | 2019-08-06 | 11:45 | 晴 | 晴 | 近野 将仁 | 34.8 | 29.1 |  | 上水道 | 原水 | 表流水 |  | 検査機関 | 検査機関 |  | 25.6 | 0
2019-11-05 | 最上川中部水道企業団 | 9900401 | 山形県東村山郡中山町大字長崎4848番地 | 023-662-2163 | ㈱丹野 | 最上川中部水道企業団 | 最上川表流水 | 2019-11-05 | 11:18 | 晴 | 曇 | 近野 将仁 | 16.0 | 11.7 |  | 上水道 | 原水 | 表流水 |  | 検査機関 | 検査機関 |  | 68.3 | 0
2020-02-04 | 最上川中部水道企業団 | 9900401 | 山形県東村山郡中山町大字長崎4848番地 | 023-662-2163 | ㈱丹野 | 最上川中部水道企業団 | 最上川表流水 | 2020-02-04 | 11:15 | 晴 | 晴 | 中島 和彦 | 5.0 | 4.4 |  | 上水道 | 原水 | 表流水 |  | 検査機関 | 検査機関 |  | 129 | 0

## 水質管理目標設定項目（２４項目）
採水場所 | 採水日 | 採水時間 | 前日天候 | 当日天候 | 採水者 | 気温 室温 | 水温 | 室温 | 検体名 | 水源 | 残留塩素 | 採水区分 | 持込区分 | ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物 | ｳﾗﾝ及びその化合物 | ﾆｯｹﾙ及びその化合物 | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | ﾄﾙｴﾝ | ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ（2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ） | 亜塩素酸 | 二酸化塩素 | ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ | 抱水ｸﾛﾗｰﾙ | 農薬類 | 残留塩素 | ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） | ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 | 遊離炭酸 | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ | 有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量） | 臭気強度（TON) | 蒸発残留物 | 濁度 | pH値 | 腐食性（ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数） | 従属栄養細菌 | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ｱﾙﾆﾆｳﾑ及びその化合物
最上川表流水 | 2020-08-06 | 11:45 | 晴 | 晴 | 近野 将仁 | 34.8 | 29.1 |  | 原水 | 表流水 |  | 検査機関 | 検査機関 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.001 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.008 | - | - | ＜0.001 | ＜0.002 | ＜1.0 | 検出せず | 30 | 0.031 | 4 | ＜0.0002 | ＜0.002 | 6.9 | 2 | 90 | 3.2 | 7.3 | -1.8 | 14000 | ＜0.0002 | 0.05
上水道浄水場内蛇口 | 2020-08-06 | 12:15 | 晴 | 晴 | 近野 将仁 | 34.8 | 28.8 |  | 浄水 | 表流水 | 1.07 | 検査機関 | 検査機関 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.001 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.008 | - | - | 0.001 | 0.003 | ＜1.0 | 1.1 | 30 | ＜0.001 | 5 | ＜0.0002 | ＜0.002 | 1.5 | ＜1.0 | 85 | ＜0.1 | 6.7 | -2.4 | 0 | ＜0.0002 | 0.01

## 水質管理目標設定項目15（農薬類114項目）
番号 | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114
採水場所 | 採水日 | 採水時間 | 前日天候 | 当日天候 | 採水者 | 気温 室温 | 水温 | 室温 | 検体名 | 水源 | 残留塩素 | 採水区分 | 持込区分 | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ（D-D) | 2,2-DAP（ﾀﾞﾗﾎﾟﾝ） | 2,4-D（2,4-PA) | EPN | MCPA | ｱｼｭﾗﾑ | ｱｾﾌｪｰﾄ | ｱﾄﾗｼﾞﾝ | ｱﾆﾎﾛｽ | ｱﾐﾄﾗｽﾞ | ｱﾗｸﾛｰﾙ | ｲｿｷｻﾁｵﾝ | ｲｿﾌｪﾝﾎｽ | ｲｿﾌﾟﾛｶﾙﾌﾞﾙ（MIPC) | ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ(IPT) | ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ（IBP) | ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝ | ｲﾝﾀﾞﾉﾌｧﾝ | ｴｽﾌﾟﾛｶﾙﾌﾞ | ｴﾃﾞｨﾌｪﾝﾎｽ(ｴｼﾞﾌｪﾝﾌｫｽ、EDDP) | ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ | ｵｷｻｼﾞｸﾛﾒﾎﾝ | ｵｷｼﾝ銅（有機銅） | ｵﾘｻｽﾄﾛﾋﾞﾝ | ｶｽﾞｻﾎｽ | ｶﾌｪﾝｽﾄﾛｰﾙ | ｶﾙﾀｯﾌﾟ | ｶﾙﾊﾞﾘﾙ（NAC) | ｶﾙﾎﾞﾌﾗﾝ | ｷﾉｸﾗﾐﾝ（ACN) | ｷｬﾌﾟﾀﾝ | ｸﾐﾙﾛﾝ | ｸﾞﾘﾎｻｰﾄ | ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ | ｸﾛﾒﾌﾟﾛｯﾌﾟ | ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ（CNP） | ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ | ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ（TPN) | ｼｱﾅｼﾞﾝ | ｼｱﾉﾎｽ（CYAP) | ｼﾞｳﾛﾝ（DCNU) | ｼﾞｸﾛﾍﾞﾆﾙ（DBN) | ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ（DDVP) | ｼﾞｸﾜｯﾄ | ｼﾞｽﾙﾎﾄﾝ（ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ） | ｼﾞﾁｵｶﾙﾊﾞﾒｰﾄ系農薬 | ｼﾞﾁｵﾋﾟﾙ | ｼﾊﾛﾎｯﾌﾟﾌﾞﾁﾙ | ｼﾏｼﾞﾝ（CAT) | ｼﾞﾒﾀﾒﾄﾘﾝ | ｼﾞﾒﾄｴｰﾄ | ｼﾒﾄﾘﾝ | ﾀﾞｲｱｼﾉﾞﾝ | ﾀﾞｲﾑﾛﾝ | ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ、ﾒﾀﾑ及びﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱｰﾄ | ﾁｱｼﾞﾆﾙ | ﾁｳﾗﾑ | ﾁｵｼﾞｶﾙﾌﾞ | ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ | ﾃﾌﾘﾙﾄﾘｵﾝ | ﾃﾙﾌﾞｶﾙﾌﾞ（MBPMC) | ﾄﾘｸﾛﾋﾟﾙ | ﾄﾘｸﾛﾙﾎﾝ（DEP) | ﾄﾘｼｸﾗｿﾞｰﾙ | ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ | ﾅﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ | ﾊﾟﾗｺｰﾄ | ﾋﾟﾍﾟﾛﾎｽ | ﾋﾟﾗｸﾛﾆﾙ | ﾋﾟﾗｿﾞｷｼﾌｪﾝ | ﾋﾟﾗｿﾞﾘﾈｰﾄ（ﾋﾟﾗｿﾞﾚｰﾄ） | ﾋﾟﾘﾀﾞﾌｪﾝﾁｵﾝ | ﾋﾟﾘﾌﾞﾁｶﾙﾌﾞ | ﾋﾟﾛｷﾛﾝ | ﾌｨﾌﾟﾛﾆﾙ | ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ（MEP) | ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ（BPMC) | ﾌｪﾘﾑｿﾞﾝ | ﾌｪﾝﾁｵﾝ（MPP) | ﾌｪﾝﾄｴｰﾄ（PAP) | ﾌｪﾝﾄﾗｻﾞﾐﾄﾞ | ﾌｻﾗｲﾄﾞ | ﾌﾞﾀｸﾛｰﾙ | ﾌﾞﾀﾐﾎｽ | ﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝｼﾞ | ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ | ﾌﾟﾚﾁﾗｸﾛｰﾙ | ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ | ﾌﾟﾛﾁｵﾎｽ | ﾌﾟﾛﾋﾟｺﾅｿﾞｰﾙ | ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾐﾄﾞ | ﾌﾟﾛﾍﾞﾅｿﾞｰﾙ | ﾌﾞﾛﾓﾌﾞﾁﾄﾞ | ﾍﾞﾉﾐﾙ | ﾍﾟﾝｼｸﾛﾝ | ﾍﾞﾝｿﾞﾋﾞｼｸﾛﾝ | ﾍﾞﾝｿﾞﾌｪﾅｯﾌﾟ | ﾍﾞﾝﾀｿﾞﾝ | ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ | ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ | ﾍﾞﾝﾌｪﾙﾗﾘﾝ（ﾍﾞｽﾛｼﾞﾝ） | ﾍﾞﾝﾌﾚｾｰﾄ | ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ | ﾏﾗﾁｵﾝ（ﾏﾗｿﾝ） | ﾒｺﾛｯﾌﾟ（MCPP） | ﾒｿﾐﾙ | ﾒﾀﾗｷｼﾙ | ﾒﾁﾀﾞﾁｵﾝ（DMTP） | ﾒﾄﾐﾉｽﾄﾛﾋﾞﾝ | ﾒﾄﾘﾌﾞｼﾞﾝ | ﾒﾌｪﾅｾｯﾄ | ﾒﾌﾟﾛﾆﾙ | ﾓﾘﾈｰﾄ
最上川表流水 | 2019-08-06 | 11:45 | 晴 | 晴 | 近野 将仁 | 34.8 | 29.1 |  | 原水 | 表流水 |  | 検査機関 | 検査機関 | ＜0.0005 | ＜0.0008 | ＜0.0002 | ＜0.00004 | ＜0.00005 | ＜0.002 | ＜0.0008 | ＜0.0001 | ＜0.00005 | ＜0.0001 | ＜0.0003 | ＜0.00005 | ＜0.00003 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.0009 | ＜0.005 | ＜0.00009 | ＜0.0003 | ＜0.0008 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0003 | ＜0.0001 | ＜0.00002 | ＜0.00008 | ＜0.003 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.00005 | ＜0.003 | ＜0.0003 | ＜0.005 | ＜0.02 | ＜0.0002 | ＜0.0001 | ＜0.00003 | ＜0.0005 | ＜0.00001 | ＜0.00003 | ＜0.0002 | ＜0.0001 | ＜0.00008 | ＜0.001 | ＜0.00004 | ＜0.005 | ＜0.00008 | ＜0.00006 | ＜0.00003 | ＜0.0002 | ＜0.0005 | ＜0.0003 | ＜0.00003 | ＜0.008 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0002 | ＜0.0008 | ＜0.003 | ＜0.0002 | 0.00015 | ＜0.0002 | ＜0.00006 | ＜0.0001 | ＜0.0008 | ＜0.0006 | ＜0.0003 | ＜0.001 | ＜0.00005 | ＜0.0001 | ＜0.00004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0002 | ＜0.0004 | ＜0.000005 | ＜0.00004 | ＜0.0003 | ＜0.0005 | ＜0.00006 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0003 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0003 | ＜0.0005 | ＜0.0009 | ＜0.00004 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0003 | ＜0.001 | ＜0.0002 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.00004 | ＜0.002 | ＜0.003 | ＜0.0004 | ＜0.0001 | ＜0.0007 | ＜0.00004 | ＜0.0005 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.0006 | ＜0.00004 | ＜0.0004 | ＜0.0003 | ＜0.0002 | ＜0.001 | ＜0.00005
上水道浄水場内蛇口 | 2019-08-06 | 12:15 | 晴 | 晴 | 近野 将仁 | 34.8 | 28.8 |  | 浄水 | 表流水 |  | 検査機関 | 検査機関 | ＜0.0005 | ＜0.0008 | ＜0.0002 | ＜0.00004 | ＜0.00005 | ＜0.002 | ＜0.0008 | ＜0.0001 | ＜0.00005 | ＜0.0001 | ＜0.0003 | ＜0.00005 | ＜0.00003 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.0009 | ＜0.005 | ＜0.00009 | ＜0.0003 | ＜0.0008 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0003 | ＜0.0001 | ＜0.00002 | ＜0.00008 | ＜0.003 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.00005 | ＜0.003 | ＜0.0003 | ＜0.005 | ＜0.02 | ＜0.0002 | ＜0.0001 | ＜0.00003 | ＜0.0005 | ＜0.00001 | ＜0.00003 | ＜0.0002 | ＜0.0001 | ＜0.00008 | ＜0.001 | ＜0.00004 | ＜0.005 | ＜0.00008 | ＜0.00006 | ＜0.00003 | ＜0.0002 | ＜0.0005 | ＜0.0003 | ＜0.00003 | ＜0.008 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0002 | ＜0.0008 | ＜0.003 | ＜0.0002 | 0.00015 | ＜0.0002 | ＜0.00006 | ＜0.0001 | ＜0.0008 | ＜0.0006 | ＜0.0003 | ＜0.001 | ＜0.00005 | ＜0.0001 | ＜0.00004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0002 | ＜0.0004 | ＜0.000005 | ＜0.00004 | ＜0.0003 | ＜0.0005 | ＜0.00006 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0003 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0003 | ＜0.0005 | ＜0.0009 | ＜0.00004 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0003 | ＜0.001 | ＜0.0002 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.00004 | ＜0.002 | ＜0.003 | ＜0.0004 | ＜0.0001 | ＜0.0007 | ＜0.00004 | ＜0.0005 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.0006 | ＜0.00004 | ＜0.0004 | ＜0.0003 | ＜0.0002 | ＜0.001 | ＜0.00005